ICS 13.020.01

CCS Z 04

团    体    标    准

T/SEESA XXX—2022

智慧建筑直流能源系统应用技术规程

Technical specification for application of intelligent DC building

energy system

2022-XX-XX 发布                                                      2022-10-01 实施

上海市节能环保服务业协会    发布

- 前 言

根据上海市住房和城乡建设管理委员会关于《印发〈2020 年上海市工程建设规范、建筑标准设计编制计划〉的通知》（沪建标定[2019]752 号）的要求，标准编制组经广泛调査研究，认真总结实践经验，参考有关国际标准和国外先进标准，并在广泛征求意见的基础上，制定本标准。

本标准共分为7章，主要内容包括；总则、术语和定义、基本规定、智慧直流建筑能源系统设计、设备选型及布置、施工与验收、运行与管理。

本文件由上海碳索能源服务股份有限公司负责具体技术内容的解释，由上海市节能环保服务业协会归口管理。各单位及相关人员在本标准的执行过程中如有需要修改或补充之处，请将有关意见或建议寄送至上海碳索能源服务股份有限公司(地址：上海市闵行区春光路99弄6号，邮政编码：201101；邮箱：tech_department@discoveryesco.com)，以供今后修订时参考。

主编单位： 上海碳索能源服务股份有限公司

参编单位： 上海电力大学

上海大阈信息技术有限公司

主要起草人：

主要审查人员：

本文件首期承诺执行单位：

目   录

前 言	2

1	总则	4

2	引用标准目录	5

3	术语	6

4	基本规定	7

5	智慧建筑直流能源系统设计	8

5.1	一般规定	8

5.2	负荷计算	8

5.3	建筑储能系统设计	8

5.4	电气系统设计	9

5.5	用能系统设计	10

5.6	监控管理系统设计	11

6	设备选型与布置	12

6.1	一般规定	12

6.2	供能设备	12

6.3	系统保护	13

6.4	直流用电设备	14

6.5	电力线缆	15

7	施工与验收	16

7.1	一般规定	16

7.2	设备安装	17

7.3	电气系统施工安装	17

7.4	BIM技术应用	17

7.5	智慧建筑直流能源管理系统安装	18

7.6	调试及验收	18

8	运行与管理	20

8.1	运行与维护	20

8.2	节能管理	20

附录A. 柔性负荷优化分析方法	21

附录B. 单极和双极供电系统	22

附录C. 低压直流配电系统的标称电压	24

附录D. 设备额定功率与接入电压	25

附录E. 直流电缆设计选型要求	26

本标准用词说明	28

总则

1.0.1为了贯彻执行国家的节能目标及“双碳”技术经济政策，鼓励可再生能源利用，贯彻“源网荷储”和“光充储用”等技术理念，推动直流微网技术在建筑中的应用，制定本规范。

1.0.2本规范适用于采用1500V及以下直流供电的新建、改建和扩建的建筑，如公共事业、工商业及家庭户用建筑。

1.0.3 本规范适用于建筑能源系统融合风电、光伏、储能、能源智慧管理系统等一体化能源系统的设计、施工、验收及运行管理技术规范。

1.0.4建筑能源系统设计除应符合本技术规范以外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

引用标准目录

下列文件对于本规范文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

- GB50314智能建筑设计标准

- GB 51348-2019 民用建筑电气设计标准

- GB 50314-2015智能建筑设计标准

- GB50736-2012 民用建筑供暖通风与空气调节设计规范

- GB50189-2015 公共建筑节能设计标准

- GB 55015-2022 建筑节能与可再生能源利用通用规范

- GB50303-2015建筑电气工程施工质量验收规范

- GB50794-2012光伏发电站施工规范

- GB50148-2014电化学储能电站设计规范

- GB50053 10kV及以下变电所设计标准

- GB14287电气火灾监控系统

- GB50411建筑节能工程施工质量验收标准

- GB50243通风与空调工程施工质量验收规范

- GB50150电气装置安装工程电气设备交接试验标准

- GB/T 24274 低压抽出式成套开关设备和控制设备

- GB/T35727-2017 中低压直流配电电压导则

- GB/T18451.1-2012风力发电机组设计要求

- GB/T 19826-2014电力工程直流电源设备通用技术条件及安全要求

- GB/T 36270-2018微电网监控系统技术规范

- GB/T 36274-2018微电网能量管理系统技术规范

- GB/T 38953-2020微电网继电保护技术规定

- GB/T51437-2021风光储联合发电站设计标准

- GB/T51311-2018风光储联合发电站调试及验收标准

- GB/T17981-2007空气调节系统经济运行

- GB/T 2589 综合能耗计算通则

- DL/T 593高压开关设备和控制设备的公用技术要求

- DL/T 5044电力工程直流电源系统设计技术规程

- T/CES 003-2018 直流微电网运行控制技术规范

- T/CABEE030-2012民用建筑直流配电设计标准

- T/CECS705直流照明系统技术规程

术语

- 3.0.1 直流微电网 DC Microgrid

包含分布式光伏、储能系统、风力发电系统、直流用电负载、监控、保护及自动化装置，分为并网型和离网型两种直流微电网系统。

- 3.0.2 能量路由器 Power Router

融合信息技术与电力电子变换技术实现能量多输入多输出和对功率主动控制的电能转换设备。

- 3.0.3 柔性负荷 Flexible Load

使用时间和功率可调整、具有可削减性或可转移性，分为可中断和不可中断两种柔性负荷。

- 3.0.4 直流负荷 DC Load

采用直流电源供电的用电负荷。

- 3.0.5 智慧能源系统  Intelligent Energy System

采用物联网等信息技术全面采集能源系统信息，自动优化能源系统的需求与供应，实现全生命周期的安全、高效、绿色、智慧运行的能源系统。

- 3.0.6 智慧能源管理平台Intelligent Energy Management Platform

以云计算、大数据、物联网和人工智能等技术为基础，对各种能源的供给和使用情况、系统和设备的运行情况进行集中监视、控制和管理，并通过对各种能源数据进行处理、分析和优化，从而达到多种能源高效利用和综合服务的管理与控制平台。

- 3.0.7 建筑综合碳排放强度Building Total Carbon Emission Intensity

用能建筑在统计报告期内单位建筑面积的二氧化碳排放当量。

- 3.0.8 建筑整体用电柔度    Electrical Demand Flexibility of Building

建筑根据柔性调节信号，自身运行功率主动变化的幅度与不接受柔性调节型号状态下得用电功率的比值。

- 3.0.9 功率主动响应 Active Power Response

设备根据直流母线电压变化，通过调整工作状态改变自身用电功率，对直流配电系统功率调整需求主动做出的响应。在本标准中简称APR。

- 3.0.10 建筑电力交互 Grid Interactive Building

设备根据直流母线电压变化，通过调整工作状态改变自身用电功率，对直流配电系统功率调整需求主动做出的响应。在本标准中简称GIB。

基本规定

- 4.0.1 智慧直流建筑能源系统应结合项目规划情况，充分利用风能、太阳能等可再生资源，融合储能技术，应用智慧能源管理系统，实现系统安全运行、经济实用、节能环保、智慧运营。

- 4.0.2 智慧直流建筑能源系统的设计原则为立足全局、统筹兼顾和长短期结合，以及节约资源和社会经济与环境综合效益的最大化，实现城市电网供电的供需动态平衡。

- 4.0.3 智慧直流建筑能源系统的设计应在满足用户需求和安全性、可靠性的前提下，采用新技术、新工艺、新设备和新材料，不得采用国家明令禁止和淘汰的设备、产品和材料。

- 4.0.4 智慧直流建筑能源系统交付使用前，专业设计、施工单位和产品的生产厂家应对运行管理部门进行系统技术交底和操作培训，并提交系统操作使用手册。

- 4.0.5 建筑应满足智能化使用需求，并符合GB50314相关规定。

智慧建筑直流能源系统设计

一般规定

对新建或改（扩）建项目进行智慧能源系统设计流程应包括负荷计算（需求预测或调研分析）、可再生资源条件分析及系统设计、能源系统容量及融合设计、电力系统设计、智慧能源监测管理系统；

对新建或改（扩）建智慧建筑采用可再生能源系统时，应分析场域风能和太阳能资源及其自然互补特性，并对相关的地理条件和气候特征进行适应性分析

负荷计算

建筑用电负荷分级及供电需符合现行国家标准GB 51348的规定。

直流负荷分析宜根据负荷功能、性质进行分类、统计；负荷计算至少包括下列内容：

- 分级负荷；

- 建筑逐时用电负荷；

- 建筑光伏容量与逐时功率；

- 建筑储能容量与功率；

- 建筑与城市电网公共连接点的容量。

建筑柔性负荷与刚性负荷根据电价进行优化分析，分析方法详见附录A。

新建及改（扩）建建筑需进行空调负荷全年逐时能耗分析，并宜考虑蓄冷蓄热或增加热惰性等方式进行日间的柔性负荷优化。

建筑储能系统设计

建筑储能系统技术条件应符合国家标准GB/T 36558的规定；

建筑储能的容量宜根据建筑整体用电柔度，结合用电负荷、建筑光伏发电量以及GIB需求，按日平衡原则进行计算。

储能电池应选择安全、可靠、环保类型，宜根据储能效率、循环寿命、能量密度、功率密度、充放电深度能力、自放电率和环境适应能力等进行选择，当采用锂电池时，充放电次数宜大于5000次且容量保持率大于80%。

建筑储能的充放电循环效率应符合下列要求：

- 采用隔离型储能变换器时，充放电循环效率应大于90%；

- 采用非隔离型储能变换器时，充放电循环效率应大于95%。

储能安全设计应满足IEC60664-1、IEC63056-2020、IEC62619-2017、IEC62933-5-2相关的储能安全及测试要求。

储能安装区域应安装可燃气体监测装置对可燃气体进行监测。对安装有储能设备的箱体或者防火分区，应有明显的标识，标识内容不少于以下部分：

- 储能类型

- 储能容量

- 电压

- 电流

- 适合的灭火方式

电气系统设计

风光储系统的设计应符合国家标准GB/T 51437相关规定；

新建及改（扩）建建筑光伏系统设计满足GB/T 51368设计要求；

电气、电源及系统设计应符合GB 51348， GB/T 35727、DL/T 5044的规定；

建筑直流配电网接入市政电网时，通过AC/DC变换器与电网交互，符合国家标准GB/T 36547、GB/T 51437的规定。

电气主接线应根据风光储联合发电站在电网中的位置、出线回路数、设备特点及负荷特性等条件确定，并满足供电可靠、运维高效便利、节约投资等要求。

智慧建筑用户侧宜采用全直流用电设备，直流微电网系统需通过电能转换装置接入市政电网。

直流配电系统拓扑宜采用单极供电结构。对于供电可靠性要求高的场景，可采用双极供电。系统结构形式详见附录B。

建筑直流配电系统电压等级不宜超过三级，且低压直流系统电压等级及电压偏差需符合GB/T-35727要求；标称电压宜从附录C表1选取，直流供电电压偏差范围为标称电压的-20%~+5%。

直流配电系统中末端设备接入直流母线电压等级宜满足附录D表2的要求：

48V电压等级宜采用多模块分区供电，单模块供电半径不宜超过20m。

直流配电系统宜采用IT接地形式，并应满足下列规定：

- IT接地形式接入市政电网时，应采用隔离型交直流变换器。

- 当110V及以上直流母线采用IT接地形式时，宜通过高阻接地，接地电阻阻值应根据直流母线电压等级先择，且不应小于100Ω/V。

- 交直流变换器、直流变换器、直流用电设备等外壳必须可靠接地。

直流配电系统应具备过流保护、电压异常保护功能。并应符合下列规定：

- 电流幅值在110%额定电流内，且持续时间不过10s，系统应维持正常运行；

- 直流母线电压在70%~80%额定电压内，且持续时间不超过10s，系统应维持正常运行；

采用IT接地型式的直流母线应具备绝缘监测功能，当绝缘电阻低于报警阈值，绝缘监测装置应发出声光报警。

建筑直流配电系统应具备安全防护能力。一级、二级母线应符合下列规定：

- 电源设备所在配电回路应设置具备隔离功能的多极型隔离电器；

- 当配电回路从母线断开后，配电回路的电源设备需2s内停止运行并从配电断开回路。

- 应配置极间电压和对地电压监测装置。

- 系统断电停止运行后，直流配电系统不同极之间、各极对地之间的残压应在30s内下降到30V以内；

电气设备用房、微电网监控机房等应安装烟雾监测和火灾报警系统，满足GB50053、GB14287标准要求。

用能系统设计

建筑用能系统在满足用户使用需求及经济性的前提下，宜根据使用性质、用能时间、用能特点、用能级别等进行合理规划，满足设备优化调度要求。

建筑空调系统宜与太阳能利用联合设计，宜考虑光伏空调、空气源热泵等技术，其设备能效应满足GB50189有关规定，输送设备宜考虑直流配电方式。

当直流母线电压在90%~105%额定电压范围内，且功率在20%~100%额定功率范围内时，电源设备的电压波纹峰值系统应小于1%，其有效值应小于0.5%。

接入直流配电系统的充电桩，应具备功率主动响应功能和远程限制充电功率的功能，功率限制指令的响应时间不应大于3s；对满足条件的应用，可采用双向充放电装置，充电装置应具备功率调节功能。

监控管理系统设计

智慧建筑宜采用智慧能源监控管理系统，采集风电系统、光伏系统、储能系统和变配电房等数据信息，以数字通信方式接入智慧管理平台，并应具有以下功能：

- 采集电源设备、主要用电设备和配电设备的电压、电流、功率、电量和运行状态等信息，以能源调度和管理为目标时，采集信息间隔不宜小于1min。以系统控制为目标时采集信息建议不宜小于10s;

- 应具备对电源设备、主要用电设备和配电设备进行远程实时及预约启停和本地控制的功能；

- 应能根据电价、电网指令或预设运行目标切换运行模式；

- 应具备故障报警与保护功能；

- 应具备能源供给、消费、动态管理与平衡机制，并提供优化功能。

- 宜具备建筑整体用电柔度预测与设备柔性运行建议功能；

- 应设立操作者权限控制等安全机制。

能源系统采集信息包括但不限于以下数据：

- 电气模拟量参数：电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数、频率。

- 电能质量数据：谐波、电压暂降、电压波动和闪变、电压偏差、三相不平衡、直流电流分量。

- 数字量：微电网并/离网状态、故障信息、通信状态。

- 模拟量：压力、压差、温度、温差、阀门开度。

- 冷热量：瞬时冷热量、累计冷热量。

能源系统监测仪表的选择应符合下列规定：

- 仪表等级应根据仪表的用途、形式和重要性，合理选择等级。

- 仪表、阀门应满足所在环境的防腐、防潮和防爆的要求。

- 宜采用智能型测量、计量仪表或装置。

- 仪表和控制设备应满足远程监控要求。

直流配电系统宜在一级和二级母线电源侧设置电能计量装置，且电能计量装置不低于1级。

低压直流能量路由器应具备模块、母线(或分段母线)、负载等数据采集功能。

低压直流能量路由器应具备市电、可再生能源发电、负载用电等的交、直流电能计量功能，且满足GB/T 16934规定。

在满足系统实时性和可靠性的情况下，优先采用5G、物联网等通信技术。采用数据通信方式时，监测仪表、控制装置、监控系统等应根据接入系统的类型选用标准、开放通讯协议和接口。

集中控制网络由交换机、数据库服务器、监控软件、操作员站、工程师站、光纤控制电缆等组成，其网络结构、通信速率、应用功能等的选择应满足能源系统实时监控的要求。

设备选型与布置

一般规定

智慧建筑直流能源系统设备选型及布置需符合GB/T 19826、DL/T 5044相关要求。

光伏系统设备选型及布置需满足GB/T51368相关要求。

风力发电系统设备选型及布置需满足GB50148相关要求。

配电房及电力系统设备布置与选型满足GB 51348相关要求。

供能设备

直流配电柜及柜内元件应符合GB/T 19826的有关规定。

直流配电柜宜采用加强型结构，防护等级不低于IP20。布置在交流配电间内的直流柜防护等级应与交流开关柜一致。

直流配电柜正面操作设备的布置高度不应超过1.8m，距地高度不低于0.4m。交直流柜混合配置时，直流柜应有明显标识。

直流配电柜宜布置在直流负荷中心附近。

蓄电池室内应设有运行和检修通道。通道一侧装设蓄电池时，通道宽度不应小于0.8m；两侧均装设蓄电池时，通道宽度不应小于1m。

包含蓄电池的直流电源柜可布置在继电器室或配电间内，室内应保持良好通风。

    - 变换器的选型应以直流母线侧的额定功率、额定电压和额定电流作为依据，且技术特性应满足下列要求：

- 应为长期连续工作制，并具有稳压性能，稳压精度应为额定电压值的0.6%；

- 直流母线电压纹波系数不应超过0.5%；

- 具有输入异常和输出限流保护功能，故障排除后可自动恢复工作；

- 具有输出过电压保护功能，故障排除后可人工恢复工作；

- 当用于通信电源时，杂音电压和其他技术参数还应符合行业标准《通信用直流-直流变换设备》YD/T 637的有关规定。

    - 变换器效率宜符合下列规定：

- 非隔离型最高效率不宜低于97%；

- 单向隔离最高效率不宜低于96%；

- 单向隔离型变换器的最高效率不宜低于94%；

- 在额定电压和20%额定功率条件下的效率，与最高效率偏差不超过±3%。

系统保护

直流断路器应具有瞬时电流速断和反时限过电流保护，当不满足选择性保护配合时，可增加短延时电流速断保护。直流断路器的选择应符合下列规定：

- 额定电压应大于或等于回路的最高工作电压；

- 额定电流应大于回路的最大工作电流；

- 断流能力应满足安装地点直流电源系统最大预期短路电流的要求；

- 直流电源系统应急联络断路器额定电流不应大于蓄电池出口熔断器额定电流的50%；

- 当采用短路短延时保护时，直流断路器额定短时耐受电流应大于装设地点最大短路电流；

- 各级断路器的保护动作电流和动作时间应满足上下级选择性配合要求，且应有足够的灵敏系数。

直流回路采用熔断器作为保护电器时，应装设隔离电器。熔断器的选择应符合下列规定：

- 额定电压应大于或等于回路的最高工作电压；

- 额定电流应大于回路的最大工作电流；

- 断流能力应满足安装回路最大预期短路电流的要求；

直流配电的绝缘监测装置应具备本地参数设置和状态显示功能，并采用无源节点或通信等方式提供远程保护。

直流配电系统应设置剩余电流保护装置，且在第一次故障不断开电路时，其额定剩余不动作电流值不应小于第一次对地故障时流经故障回路的电流。

直流用电设备

采用的直流用电设备产品性能及能效需满足GB50189、GB55015等相关要求。

直流配电系统的设备的工作电压应满足下列规定：

- 当直流母线电压处于90%~105%额定电压范围时，设备应能按其技术指标和功能正常工作；

- 当直流母线电压超出90%~105%额定电压范围，且仍处于80%~105%额定电压范围时，设备仍可正常运行；

- 当直流母线电压超出80%~105%额定电压范围，且持续时间不超过10ms时，设备仍可正常运行。

直流空调、电热水器和照明灯具应具备功率主动响应功能。

照明灯具额定电压宜为48V,并具备照度调节功能。

直流用电设备的电源插头和插座的额定电流不宜大于16A，并应符合下列规定：

- 应具备防止插错的功能，并明显区分交流用电设备的电源插头和插座；

- 额定电压48V的直流用电设备的电源插头和插座，应采用2P形式，不应具备保护接地线的接点；

- 额定电压375V的直流用电设备的电源插头和插座，宜采用2P+PE的形式。

安全电压适配器额定电压宜为48V，工作电压范围应为38V~53V。

直流开关及插座应与交流开关和插座具备物理接口上的不同，且不能互换使用，宜具备明显的指示说明，开关和插座应具备主动灭弧功能。

电力线缆

直流电缆的选择和敷设应符合现行国家标准GB 50217的有关规定。直流电源系统电缆截面选型计算应满足附录E规定。

直流电源系统明敷电缆应选用耐火电缆或采取规定的耐火防护措施的阻燃电缆，控制和保护回路直流电缆应选用屏蔽电缆。

蓄电池组引出线为电缆时，电缆宜采用单芯电力电缆，当选用多芯电缆时，其允许载流量可按同截面单芯电缆数值计算。蓄电池电缆的正极和负极不应共用一根电缆，该电缆宜采用独立通道，沿最短路径敷设。

直流配电柜与直流负载之间的电缆截面选择应符合下列规定：

- 电缆长期允许载流量的计算电流应大于电动机额定电流；

- 电缆允许电压降不宜大于直流电源系统标称电压的5%。

两台负载应急联络断路器之间采用电缆连接时，互联电缆电压降不宜大于直流电源系统标称电压的5%，其计算电流可按负荷统计表中1.0h放电电流的50%选取。

施工与验收

一般规定

开工前应具备如下条件：

- 施工单位应具有相应的施工资质，施工人员应具备相应的专业技术资格；

- 施工现场应具备三通一平的条件；

- 开工前应完成所有专业的图纸会审，并且施工组织设计和重大施工方案应完成相关审批手续；

- 施工单位应根据总平面图和企业标准，完成临时设施的建设。

光伏组件、储能设备、风电设备、能量路由器、直流负荷如照明、空调、直流充电桩等主要设备和附属设备、电缆等产品的性能及技术参数应符合设计要求，设备外表面不应有损伤、密封良好，随机文件和配件应齐全。

智慧建筑直流能源系统的施工深化设计及建造应协同建筑、结构、装饰、暖通、电气、给排水、智能化等相关专业，达到项目全生命周期的高效深化设计、建造及运行。

施工过程记录及相关实验记录应齐全

隐蔽工程应具备下列条件：

- 隐蔽工程隐蔽前，施工单位应根据工程直流评定及验收标准进行自检，自检合格后向监理方提出验收申请；

- 经监理工程师验收合格后方可进行隐蔽。

设备安装

光伏发电系统，如光伏组件、光伏支架、汇流箱以及电气二次系统、其他电气设备、防雷接地等安装质量满足GB50794的相关要求。

风电机组、塔架、机舱和叶轮的安装质量满足GB/T51121的相关要求。

储能电池及电池管理系统等安装应满足GB50148的相关技术要求，电池的布置应满足电池产品的防火、防爆和通风要求。

直流照明灯具等直流负载安装质量满足T/CECS705的相关要求。

智慧建筑直流能源系统，如冷热源系统中的机械设备、辅助设备、阀门、管路、管件等安装质量，满足现行GB50243的相关要求。

电能转换装置宜安装在独立的配电间，且具备良好的通风、温湿度控制、低灰尘、无腐蚀环境和消防设施。应符合DL/T 593 和 GB/T 24274的有关设备施工及安装规定。

储能系统应安装在相对独立的电池室，与其他设备具备物理上的安全隔离装置，应尽可能地安装在室外，且具有良好通风、散热和温湿度控制环境。同时应具备消防、灭火和可燃气体检测等功能。

风电机组应尽可能地安装在空旷区域，且叶片旋转半径两倍空间内不能有建筑物或障碍物。

当重大设备运输及吊装时，应制定专项方案采取防护措施，并应做到施工安全。

电气系统施工安装

电气设备和系统施工安装应按照GB 50303的要求执行。

电气设备的试验应符合国家标准GB50150的有关规定。

智慧建筑直流能源系统等装有变频器等需要散热设备的配电柜（盘），应充分考虑其距墙间距和散热风口安装位置，保证其散热条件，防止电气设备过热保护导致设备停机重启。

电缆敷设时应在其首端、末端和分支处设置标志牌，标志牌内容应包括线路编号、电缆型号、规格和起止地点，电缆终端上应有明显的相色标志，且应同系统的相位一致。

电气元器件的使用环境应设置合理的通风条件，避免因电气元器件损坏导致设备宕机。

BIM技术应用

智慧建筑直流能源系统宜采用BIM技术进行设备布置、设备系统信息、管网综合等方案优化、深化设计、施工建设及后期运营，并应符合下列规定：

- 宜结合设计参数、订货设备参数、现场环境条件合理布置光伏系统、储能设备、风电设备、能量路由器、直流充电桩以及相关辅助设备；

- 宜结合设计参数、订货设备参数、现场环境条件、建筑布局和空间要求、智慧能源系统如照明、空调系统等的高效运行进行合理优化设计；

- 宜采用BIM+装配式施工等建造技术。

应用BIM模型实施进度计划动态管理，将实际进度信息添加或链接到进度管理模型，对施工阶段的作业程序和作业时间进行规划、实施、检查和分析。

智慧建筑直流能源管理系统安装

系统工作电源应满足使用要求，采用必要的屏蔽措施，运行不受变频设备运行谐波及电磁辐射的干扰。

各传感器及执行器产品的测量及控制精度应满足设计要求，并都在检测合格有效期内。

传感器、执行器的安装应严格按照说明书的要求进行，并应符合下列规定：

- 接线应按照接线图和设备说明书进行，配线应整齐，不宜交叉；

- 接线应固定牢靠，端部均应标明编号。

各传感器、执行器的安装位置应留有足够的检修、维护空间。

调试及验收

智慧建筑直流能源系统施工质量需满足GB50411的相关规定。

设备调试应满足下列规定：

- 设备调试应包括风力发电系统、光伏发电系统、储能系统等发电设备，以及直流充电桩、直流照明灯具、直流空调等直流用电设备；

- 冷源直流空调系统，如冷水机组、风冷热泵、水源热泵、循环水泵、冷却塔风机以及辅助设备定压装置、加药装置等设备调试应满足设备厂商的相关技术要求。

- 设备调试前应具备下列条件：

  - 设备应安装完毕，并且安装过程资料完整齐全；

  - 现场应提供调试电源，并确认临时供电设备电压、频率及容量符合调试要求；

  - 调试现场应无其他大型作业活动；

  - 设备随机文件、备品备件应齐全；

  - 应编制相应的调试方案并经业主方、监理方同意。

分系统调试应满足下列规定：

- 分系统调试应包括风力发电系统、光伏发电系统、储能系统以及智慧建筑直流能源系统等；

- 各分系统调试应符合国家规范的相关规定。

- 分系统调试应具备下列条件：

  - 设备调试应完成且调试结果合格；

  - 各监控系统硬件设备的数量、规格型号、参数应符合设计要求，现场软件测试供能应符合设计要求；

  - 各分系统调试完成，且调试结果合格；

  - 监控系统、被监控系统的设备通讯正常；

  - 设备使用说明书、设计图纸、调试报告等技术资料应完整齐备。

联合调试应满足下列规定：

- 风力发电系统、光伏发电系统、储能系统、智慧建筑直流能源系统以及智慧能源管理系统等通信应正常，实时性和准确性应符合国家和行业标准的相关规定；

- 建筑空调、充电桩等用能系统与直流电网柔性运行策略实现试运行。

运行与管理

运行与维护

新建、改（扩）建建筑运行维护应满足GB55015的相关要求。

微电网运行规程应符合GB 26860、GB 26859 的规定，结合现场实际制定安全规程和应急预案。并按照GB/T 33589 和电网调度机构的要求，在电网侧电压、频率异常时执行异常响应操作和微电网运行模式切换。

应根据技术规程、电网运行情况、设备技术条件及电网调度机构要求，对继电保护及安全自动装置定值整定，校核涉网保护定值，并根据运行与维护规程，对所辖设备的定值进行定期检验，保护检验周期、项目及要求应满足DL/T 995 的要求。

智慧建筑直流能源系统监控室需设置有值班人员或安排人员进行定期巡查或采用人机移动交互方式，对建筑能源系统进行实时监测，具备系统设备运行状态及故障报警，应急突发情况问题诊断和报告输出的功能。

对能源系统设备运行寿命及维修保养进行数据记录，制定可靠的设备养护及清洁计划。

节能管理

新建建筑能耗及碳排放强度应遵循GB55015的相关要求。

微电网并网正常运行时，投入经济运行功率控制策略，在满足并网联络线功率指令和功率平衡约束同时，宜综合发电成本、系统损耗、储能充放电成本等因素，实现系统经济最大化运行。

智慧建筑直流能源系统能根据室外气象、大数据分析等提供用能设备的柔性策略建议，降低用户用能成本。

建筑能量计量器具应在校准有效期内，保证统计数据的真实性和准确性。

智慧能源监控系统应提供逐时能源生产及消费分类统计分析，并保存至少2年以上的完整的运行监测数据。

- 附录A. 柔性负荷优化分析方法

本标准4.2.3条文所提建筑负荷计算时进行柔性负荷分析方法可参照下图所示，对建筑用能设备端的柔性负荷，按照可转移不可中断负荷、可转移可中断负荷、可消减负荷，结合市电分时电价，在满足用户使用需求和舒适度的前提下，将高峰电价时的用能设备调整到低电价时段运行，从而达到经济性最优的目标。

- 附录B. 单极和双极供电系统

本标准4.4.7条文所述直流系统有单极和双极供电供电结构，对一般建筑需求宜选择单级供电，对于供电可靠性要求高的场景，宜采用双极供电。

图C.1 单极供电系统

图C.2 双极供电系统

所示供电结构指由交直流转换电源、直流转换器、直流负载等经直流母线连接形式，如图B.1为单极性供电系统，图B.2为双极性供电系统。单极性供电系统中DC bus1为第一级母线，电压等级可选为750V，为大功率直流负载供电，如充电桩、中央空调等；bus2为第二级母线，电压等级可选为375V，为大功率负载供电，如中央空调、风冷热泵系统等；bus3为第三级母线，电压等级可选为48V，为小功率负载供电，如电脑、照明、插座等。

图B.1 单极供电系统架构图

双极性供电系统如图B.2所示，AC/DC电源输出为正负电压，组成一级母线，电压等级可选为±375V，电源、储能和大功率负载连接至正负母线之间。DC bus2为低压母线，为小功率负载供电。双极性系统要求AC/DC电源具备正负母线功率平衡功能。

系统中如有交流负载，可连接至AC/DC交流输入侧。

图B.2 双极系统供电架构图

对于需要并/离网切换的场景，需要增加并离网切换开关K，AC/DC电源需要具备并离网切换功能，且满足并离网切换时间要求。

- 附录C. 低压直流配电系统的标称电压

表1 低压直流配电系统的标称电压                    单位：V

| 优选值 | 备选值 |
| --- | --- |
| 1500(±750) |  |
|  | 1000 |
| 750(±375) |  |
|  | 600 |
|  | 440 |
|  | 400 |
| 375 |  |
|  | 336 |
|  | 240 |
| 220(±110) |  |
|  | 110 |
| 48 |  |
|  | 40 |

- 附录D. 设备额定功率与接入电压

表2 设备额定功率与接入电压

| 序号 | 设备额定功率 | 直流母线电压等级V |
| --- | --- | --- |
| 1 | ＞15kW | 750/1500 |
| 2 | ≤15kW且＞500W | 375/220 |
| 3 | ≤500W | 48 |

- 附录E. 直流电缆设计选型要求

E.1.1 电缆截面应该按电缆长期允许载流量和回路允许电压降两个条件选择，并应按下列公式计算：

式中：

Ipc——电缆允许载流量（A）

Ica1——回路长期工作计算电流（A）

Scac——电缆计算截面（mm2）

——电阻系数，铜导体=0.0184,铝导体=0.031 ；

L——电缆长度（m）;

Ica——允许电压降计算电流（A）；

——回路允许电压降（V）。

其中允许电压降电流计算电流、回路允许电压降选取参见DL/T 5044附录E。部分电压及线路截面及其输送距离可参见E.1和E.2所示。

表E.1 架空直流线路典型截面负荷距               单位：kW/m

| 标称截面/mm2 | 电压等级/V |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 750(±375) | 220(±110) | 750(±375) | 220(±110) |
|  | 电压偏差10% |  | 电压偏差20% |  |
| 95 | 77 | 7 | 154 | 13 |
| 120 | 98 | 8 | 195 | 17 |
| 150 | 119 | 10 | 238 | 21 |
| 185 | 147 | 13 | 294 | 25 |
| 注：在计算时750(±375)V、220(±110)V架空线选择铝绞线 |  |  |  |  |

对于直流系统，可利用如下公式计算电压降：

∆Udc=IdcRLdc

其中Idc为负载电流，Ldc为导体长度，R为每km单根导线直流电阻。可利用上式计算出直流电压的典型传输距离。

表E.2 典型直流电压等级和传输距离以及容量(按照10%线压降)

| 类型 | 电压等级(kV) |  |
| --- | --- | --- |
|  | 0.75 | 0.4 |
| 输送距离(km) | 1.21 | 0.63 |
| 输送容量(MW) | 0.31 | 0.3 |

姜世公，吴志力等，《直流配电电压等级及负荷距分析》。

- 本标准用词说明

1为便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

- 表示很严格，非这样做不可的用词：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

- 表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

- 表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的用词，采用“可”。

2 标准中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”